Администрация

муниципального образования

Украинский сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2014 № 12-п

с. Первая Григорьевка

Об утверждении схемы

теплоснабжения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Украинский  сельсовет Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения  муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, муниципальной собственности, местному самоуправлению.

    - Настоящее решение  вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования

Украинский  сельсовет                                                                      Н.И. Олейник

Разослано: дело, администрация района, прокуратура

Утверждена

постановлением

от 24.02.2014 № 12-п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УКРАИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

САКМАРСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского  района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 22 Февраля 2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Украинский сельсовет  Сакмарского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»

- Генеральный план поселения.

II. Состав схемы теплоснабжения сельского поселения

на период до 2025г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1. План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  сел муниципального образования Украинский сельсовет

4.1. Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3. Параметры тепловой  сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

7. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

III. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения — разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2025 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2025 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

IV. Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование Украинский  сельсовет находится в северо-восточной части Сакмарского района Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации. Сакмарский район расположен в центральной части Оренбургской области.

В состав муниципального образования Украинский сельсовет, согласно Закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 N 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», входит населённые пункты: с. Первая Григорьевка, с. Вторая Григорьевка, с. Украинка, с. Ново-Павлоград, с. Сергеевка.

В настоящее время численность населения сельсовета составляет 1644 человек. Площадь муниципального образования Украинский  сельсовет составляет 2419,8 га.

Территория поселения относится к восточно-европейскому району континентальной климатической области. Климат поселения резко-континентальный.

Средняя многолетняя температура зимой составляет – 13,7° С, летом + 19,9° С. Холодная зима (температура до -42° С) сопровождается частыми метелями, буранами. Жаркое сухое лето (температура до +43° С) с недостаточным атмосферным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения. Среднегодовая норма осадков 400-500 мм, продолжительность снежного покрова в среднем составляет 150 дней. Преобладающее направление ветра - восточное,

Преобладающее направление ветра – восточное и юго-восточное в теплый период и западного и юго-западного направления – в зимний период, среднегодовая скорость ветра 2,5 м/сек.

Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %.

V. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Общая площадь отапливаемого фонда муниципального образования Украинский сельсовет составляет 29,592 тыс. м².

Таблица.  Структура жилья по формам собственности на начало 2014 года:

| Показатели | Ед. изм. | Всего по поселению |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | тыс.м² | 29,592 |
| Частное жилье (индивидуально-обособленный жилой фонд + приватизированное жилье в многоквартирных домах) | тыс.м² | 29,592 |
| Муниципальное (неприватизированное жилье) | тыс.м² | - |
| Жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда | тыс.м² |  |

Весь жилищный фонд представлен 1-этажными домами.

Таблица. Благоустройство жилого фонда:

| Из общей площади жилого фонда оборудовано: | Село Первая Григорьевка | Село Вторая Григорьевка | Село Украинка | Село Ново-Павлоград | Село Серге евкка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводом, % | 98 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Канализацией, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отоплением, % | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 |
| газом , % | 0,95 | 0,55 | 0,95 | 0 | 0 |
| горячим водоснабжением, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Ресурсоснабжающей организацией муниципального образования Украинский сельсовет  является    Облрегионгаз, на территории поселения 1 мини котельная ( МБОУ Центральная СОШ, МБДОУ Григорьевский детский сад «Радуга») и 3 бытовых котла КЧМ (отопление зданий конторы, мастерской и столовой), работающих на природном газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей  нет.  Устройств, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них сверх установленного на котельной  нет.

3.  Структура тепловой сети котельной – двухтрубная открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС).  К тепловой сети присоединены 2 объекта.

4. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |
| --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 10 | 36,1 | 31,7 |
| 9 | 38,0 | 33,0 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 6 | 43,3 | 36,7 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -6 | 62,8 | 49,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -11 | 70,4 | 54,7 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -14 | 75,3 | 57,8 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -17 | 79,4 | 60,4 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -21 | 85,1 | 63,9 |
| -22 | 86,6 | 64,8 |
| -23 | 88,0 | 65,5 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -28 | 95,0 | 70,0 |

5. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками.

6. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной  (балансодержатель:  Районный отдел образования в селе Первая Григорьевка в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

VI. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики.  Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

7. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008 №325 «Об организации в Минэнерго Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и составляют 20,2 Гкал.

8. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 №325 «Об организации в Минэнерго Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 20.2 | 10,4% |
| 2012 | 20,2 | 10,4% |
| 2013 | 21,2 | 10,8% |

VII. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 85%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция).  Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной с. Первая Григорьевка - 85%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена  котлоагрегатов на более эффективные.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2014-2027  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции,  замена котлоагрегатаов в котельных.

VIII. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения нет, так как фактическая мощность котельной используется потребителями на 50%.