Адрес отбора: с.Первая Григорьевка Сакмарского р-на

Источник: центральное водоснабжение

Контактное лицо: Олейник Надежда

Тел: 89228491909 ukrainka_sk@mail.ru

П Р О Т О К О Л  № 370 от 19.08.2022 г.

исследования проб питьевой воды , дата отбора – 18.08.2022 г.

| № п/п | Определяемые показатели | НД на методы исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 0С | ГОСТ 57164-2016 | не более 2 | баллы | 0 |
| 2 | Запах при 60 0С | ГОСТ 57164-2016 | не более 2 | баллы | 0 |
| 3 | Вкус | ГОСТ 57164-2016 | не более 2 | баллы | 2 |
| 4 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | не более 20 | градус | 1,7028 ± 0,5108 |
| 5 | Мутность | ГОСТ 57164-2016 | не более 1,5 | мг/дм3 | 0,1941 ± 0,0388 |
| 6 | рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (2016 г.) | 6 – 9 | ед. рН | 8,1 ± 0,2 |
| 7 | Аммиак (по азоту) | ГОСТ 33045-2014 | не более 2,0 | мг/дм3 | 0,3606 ± 0,0721 |
| 8 | Нитриты (по NO2) | ГОСТ 33045-2014 | не более 3 | мг/дм3 | 0,0042 ± 0,0021 |
| 9 | Нитраты (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 | не более 45 | мг/дм3 | 1,0325 ± 0,2065 |
| 10 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 | не более 7 | градус Ж | 4,7 ± 0,7 |
| 11 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | не более 350 | мг/дм3 | 515,0 ± 36,1 |
| 12 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 | не более 500 | мг/дм3 | 213,88 ± 21,39 |
| 13 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | не более 1,5 | мг/дм3 | 0,3465 ± 0,0519 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | не более 0,3 | мг/дм3 | 0,0676 ± 0,0081 |
| 15 | Медь | ГОСТ 4388-72 | не более 1,0 | мг/дм3 | 0,0625 ± 0,0063 |
| 16 | Марганец | ГОСТ 4974-2014 | не более 0,1 | мг/дм3 | 0,0000 |
| 17 | Нефтепродукты (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (2012 г.) | не более 0,1 | мг/дм3 | 0,0000 |
| 18 | Окисляемость перманганатная | ГОСТ Р 55684-2013 | не более 5,0 | мг О2/л | 0,896 ± 0,179 |
| 19 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | не более 1000 | мг/дм3 | 1381,0 ± 96,7 |

Заключение: Питьевая вода  не соответствует  требованиям СанПиН  2.1.3684-21, СанПиН  1.2.3685-21 по определяемым химическим,  обобщенным показателям (хлориды, сухой остаток)